基站BMS与服务器之间的通信协议V5.0

| 时间 | 版本 | 修改记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.2.28 | V5.0 | 创建V5.0版本 |  |
| 2017.3.15 | V5.0 | 修改帧头尾7FF7 |  |
| 2017.3.21 | V5.0 | 放电电流改为负，充电电流为正 |  |
| 2017.3.22 | V5.0 | 设备状态帧增加充放电状态数据 |  |
| 2017.3.27 | V5.0 | PKT_RQ增加附加数据字段 |  |
| 2017.3.28 | V5.0 | PARM_SET增加当前容量数据 |  |
| 2017.4.17 | V5.0 | 修改均衡相关定义 |  |
| 2017.5.12 | V5.0 | 修改STATUS帧的第一字节定义 |  |
| 2017.5.26 | V5.0 | 增加MODIFY_IP帧 |  |
| 2017.6.7 | V5.0 | 修改脉冲放电命令PULSE_CMD 增加附录1（脉冲采样控制策略） |  |
| 2017.6.14 | V5.0 | 增加读取从机序列号命令 |  |
| 2017.6.21 | V5.0 | 脉冲应答中增加主从机通讯失效 |  |
| 2017.7.10 | V5.0 | 增加MODIFY_MSN帧和MODIFY_SSN帧 |  |
| 2017.7.18 | V5.0 | 修改通讯成功率的定义 |  |
| 2017.7.19 | V5.0 | 在状态帧中增加总电压信息 |  |
| 2017.7.28 | V5.0 | 脉冲电流选项增加脉冲电流参数 |  |
| 2017.7.31 | V5.0 | 添加从机均衡失效标志 |  |
| 2017.8.3 | V5.0 | 均衡控制帧增加2字节的自定义参数； 均衡标志01由预留改为托管 |  |
| 2017.9.1 | V5.0 | 增加远程修改电池额定容量MODIFY_RATEDCAP 帧 |  |
| 2017.9.22 | V5.0 | 均衡控制命令增加应答ACK |  |
| 2017.9.25 | V5.0 | 增加服务器主动查询状态指令STATUS(10H) |  |
| 2017.9.29 | V5.0 | 参数读取帧和参数配置帧协议中增加放电状态下状态帧传输间隔，需要注意与已经出货的主机兼容； |  |
| 2017.10.08 | V5.0 | 1.参数读取帧和参数配置帧协议中 byte5 改为放电判断阈值，byte7改为充电判断阈值，byte3 改为充电状态下状态帧传输间隔； 2.修改设备状态帧中充电和放电状态定义； 3.修改状态帧中服务器端电流解析方式 |  |

目录

基站BMS与服务器之间的通信协议V5.0	1

一、数据格式	4

1.1 服务器端发给基站主机的数据格式	4

1.2 基站主机发给服务器的数据格式	4

1.3 约定	4

1.4 Data域长度定义	4

二、数据帧类型概览	5

三、数据帧详解	6

3.1 保活连接帧KEEP_ALIVE（F0H）	6

3.2 指令应答帧 ACK（F1H）	6

3.3 分包发送请求帧 PKT_RQ（F2H）	6

3.4分包数据帧 PKT（F3H）	7

3.5重发请求帧 RESEND_RQ（F4H）	7

3.6告警帧 WARNING（F5H）	8

3.7设备状态帧 STATUS（10H）	9

3.8参数读取帧 PARM_RD（11H）	10

3.9参数配置帧 PARM_SET（12H）	11

3.14时间同步信息帧 TIME_SYNC（13H）	12

3.15 脉冲放电命令PULSE_CMD（14H）	13

3.16脉冲放电数据帧PULSE_DATA（15H）	14

3.17 均衡控制帧BALANCE_CTRL（16H）	14

3.18 远程重启帧RESTART（17H）	15

3.19 修改连接IPMODIFY_IP（18H）	16

3.20 读取从机序列号SLAVESN_RD（19H）	16

3.21 远程修改主机序列号MODIFY_MSN（1AH）	16

3.22 远程修改从机序列号MODIFY_SSN（1BH）	17

3.23程升级帧UPGRAGE（20H）	17

3.24 远程修改电池额定容量MODIFY_RATEDCAP（21H）	18

附录1基站从机脉冲放电控制策略	19

附录2 基站从机序列号规则	19

一、数据格式

1.1 服务器端发给基站主机的数据格式

| 位置 | 长度 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| byte0 | 2byte | Head | 帧头，固定为7FF7 |
| byte2 | 1byte | Len | 数据帧长度，从数据类型到校验的数据长度，单位字节 |
| byte3 | 1byte | Type | 数据帧类型 |
| byte4 | Nbyte | Data | 数据 |
| byte4+N | 1byte | Bcc | 校验，以上所有数据的异或校验 |

1.2 基站主机发给服务器的数据格式

| 位置 | 长度 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| byte0 | 2byte | Head | 帧头，固定为7FF7 |
| byte2 | 1byte | Len | 数据帧长度，从数据类型到校验的数据长度，单位字节 |
| byte3 | 1byte | Type | 数据帧类型 |
| byte4 | 6byte | Addr | 基站主机地址 |
| byte10 | Nbyte | Data | 数据 |
| byte10+N | 1byte | Bcc | 校验，以上所有数据的异或校验 |

1.3 约定

1.3.1 多字节的数据按照高位在前，低位在后的顺序发送。

1.3.2 充电电流为正值，放电电流为负值。

1.4 Data域长度定义

Data域数据长度最多100字节，超过100字节时需要分包发送，但不超过100字节的数据帧不得分包发送。分包发送时，非最后一包的数据帧的Data域必须填满100字节。分包发送的过程中，不得收发其他数据帧，否则视为传输中止。

二、数据帧类型概览

| 数据帧类型 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F0H | KEEP_ALIVE | 保活连接帧 |
| F1H | ACK | 指令应答帧 |
| F2H | PKT_RQ | 分包发送请求帧 |
| F3H | PKT | 分包数据帧 |
| F4H | RESEND_RQ | 重发请求帧 |
| F5H | WARNING | 告警帧 |
| 10H | STATUS | 获取设备状态帧 |
| 11H | PARM_RD | 参数读取帧 |
| 12H | PARM_SET | 参数设置帧 |
| 13H | TIME_SYNC | 时间同步信息 |
| 14H | PULSE_CMD | 脉冲放电命令 |
| 15H | PULSE_DATA | 脉冲放电数据帧 |
| 16H | BALANCE_CTRL | 均衡控制帧（主动均衡） |
| 17H | RESTART | 远程重启帧 |
| 18H | MODIFY_IP | 修改连接IP |
| 19H | SLAVESN_RD | 读取从机序列号 |
| 1AH | MODIFY_MSN | 远程修改主机序列号 |
| 1BH | MODIFY_SSN | 远程修改从机序列号 |
| 20H | UPGRADE | 远程升级 |

三、数据帧详解

3.1 保活连接帧KEEP_ALIVE（F0H）

| KEEP_ALIVE（F0H） |  |
| --- | --- |
| 作用 | 保持服务器与基站主机之间的TCP连接 |
| 发起方 | 服务器/基站主机 |
| 数据域长度 | 固定为0 |
| 应答 | 无需应答 |
| Data域定义 | Data域为空 |

3.2 指令应答帧 ACK（F1H）

| ACK（F1H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 对特定的指令帧进行应答 |  |  |
| 数据域长度 |  | 不定 |  |  |
| 应答 |  | 无需应答 |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | 要应答的数据帧 |  | 1byte |  |
| byte1 | 应答内容 |  | Nbyte | 应答内容由需要应答的数据帧决定 |

3.3 分包发送请求帧 PKT_RQ（F2H）

| PKT_RQ（F2H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 请求发送具有多个数据包的帧 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器/基站主机 |  |  |
| 数据域长度 |  | 固定(7+N)byte |  |  |
| 应答 |  | ACK |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | 数据帧类型 |  | 1byte | 需要分包发送的数据帧类型 |
| byte1 | 数据长度 |  | 4byte | 单位byte |
| byte5 | 数据包数目 |  | 2byte |  |
| byte7 | 附加数据 |  | Nbyte | 分包请求的附加数据，用于对数据包进行描述，0≤N≤50 |

| 应答帧类型 |  |  | ACK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 | 长度 |  | 说明 |
| byte0 | 数据帧类型 | 1byte |  | 固定为F2H，表示对该帧的应答 |
| byte1 | 请求结果 | 1byte |  | 80H：允许发送； 其他：禁止发送，原因如下： 01H：数据过长； 02H：帧类型错误； 03H：数据长度与数据包数目不匹配； 04H：接收端忙； |
| byte2 | 数据包发送间隔 | 2byte |  | 1ms/bit，仅在请求结果为80H时有效 |

3.4分包数据帧 PKT（F3H）

| PKT（F3H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 发送分包数据帧 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器/基站主机 |  |  |
| 数据域长度 |  | 不定 |  |  |
| 应答 |  | ACK或者RESEND_RQ |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | 数据包序号 |  | 2byte | 数据包序号，从1到65535，用于接收端重组数据帧 |
| byte2 | 数据 |  | Nbyte | 如果不是最后一包，则N=98； |

如果应答ACK，格式如下：

| 应答帧类型 |  |  | ACK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 | 长度 |  | 说明 |
| byte0 | 数据帧类型 | 1byte |  | 固定为F3H，表示对该帧的应答 |
| byte1 | 请求结果 | 1byte |  | 80H：传送成功； 01H：传送失败； |

如果应答RESEND_RQ，见RESEND_RQ定义。

3.5重发请求帧 RESEND_RQ（F4H）

| RESEND_RQ（F4H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 请求重发指定的数据包 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器/基站主机 |  |  |
| 数据域长度 |  | 固定3byte |  |  |
| 应答 |  | ACK或者PKT |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | 重发方式 |  | 1byte | 01：重发指定的单个数据帧； 02：重发从指定数据包开始，直到最后一个数据包； |
| byte2 | 数据 |  | 2byte | 数据包序号，从1开始； |

如果应答ACK，格式如下：

| 应答帧类型 |  |  | ACK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 | 长度 |  | 说明 |
| byte0 | 数据帧类型 | 1byte |  | 固定为F4H，表示对该帧的应答 |
| byte1 | 请求结果 | 1byte |  | 01H：数据包序号错误； 02H：数据已丢失，无法重发； |

如果应答PKT，则参照PKT定义回复。

3.6告警帧 WARNING（F5H）

| WARNING（F5H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 发送告警信息 |  |  |
| 发起方 |  | 基站主机 |  |  |
| 数据域长度 |  | 不定 |  |  |
| 应答 |  | 不需要应答 |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | 告警事件1 |  | 1byte |  |
| byte2 | 告警事件2 |  | 1byte |  |
| … | … |  | … | … |
| byteN-1 | 告警事件N |  | 1byte |  |

告警事件编号列表：

| 告警编号 | 告警事件 |
| --- | --- |
| 01H | 单体温度过高 |
| 02H | 环境温度过高 |
| 03H | 单体温度过低 |
| 04H | 环境温度过低 |
| 05H | 总电压过压 |
| 06H | 总电压欠压 |
| 07H | 掉电告警 |
| 08H | SOC过低告警 |

注：告警帧发送间隔为1min/帧

3.7设备状态帧 STATUS（10H）

由服务器发STATUS（10H）指令主动查询状态。

| STATUS（10H） |  |
| --- | --- |
| 作用 | 获取基站设备状态 |
| 发起方 | 服务器 |
| 数据域长度 | 0byte |
| 应答 | STATUS（10H） |
| Data域定义 | Data域为空 |

主机可以立即响应服务器的查询指令发送数据，也可以根据协议时间间隔主动上传状态数据。

| STATUS（10H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 获取基站设备状态 |  |  |
| 发起方 |  | 主机 |  |  |
| 数据域长度 |  | 93byte |  |  |
| 应答 |  | 不需要应答 |  |  |
| 帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | 电池组状态 |  | 1byte | bit[1:0]电池充电状态 bit[2] 是否支持被动均衡 0：不支持；1：支持； bit[3] 是否支持主动均衡 0：不支持；1：支持； bit[7:4]预留 |
| byte1 | 电流 |  | 2byte | 10mA/bit，（服务器解析时要用300减去接收的值）例：主机电流为5A，主机发送的值为 300-5，服务器解析时300-(300-5) = 5A |
| byte3 | SOC |  | 1byte | 1%/bit |
| byte4 | 环境温度 |  | 1byte | 1℃/bit，偏移-50℃ |
| byte5 | #1单体电压 |  | 2byte | 1mV/bit |
| byte7 | #2单体电压 |  | 2byte | 1mV/bit |
| … | … |  | … | … |
| byte51 | #24单体电压 |  | 2byte | 1mV/bit |
| byte53 | #1单体温度 |  | 1byte | 1℃/bit，偏移-50℃ |
| byte54 | #2单体温度 |  | 1byte | 1℃/bit，偏移-50℃ |
| … | … |  | … | … |
| byte76 | #24单体温度 |  | 1byte | 1℃/bit，偏移-50℃ |
| byte77 | 均衡状态 |  | 6byte | bit[1:0] #1从机均衡状态； bit[3:2] #2从机均衡状态； … … … … bit[47:46] #24从机均衡状态； |
| byte83 | 通讯状态 |  | 6byte | bit[1:0] #1从机通讯状态； bit[3:2] #2从机通讯状态； … … … … bit[47:46] #24从机通讯状态； |
| byte89 | 总电压 |  | 2byte | 10mV/bit |
| byte91 | 从机均衡失效标志 |  | 3byte | byte91：从机1~8标志，bit[0]对应#1； byte92：从机9~16标志，bit[0]对应#9； byte93：从机17~24标志，bit[0]对应#17 0表示从机均衡有效； 1表示从机均衡失效，从机可能已经损坏； |

注1：电池充电状态定义

| 00 | 无效 |
| --- | --- |
| 01 | 浮充 |
| 10 | 放电 |
| 11 | 充电 |

注2：均衡状态定义

| 00 | 未执行任何均衡 |
| --- | --- |
| 01 | 被动均衡中 |
| 10 | 主动均衡放电中 |
| 11 | 主动均衡充电中 |

注3：通讯状态定义

| 00 | 通讯成功率低于25% |
| --- | --- |
| 01 | 通讯成功率25%~50% |
| 10 | 通讯成功率50%~75% |
| 11 | 通讯成功率75%以上 |

后期修改通讯状态定义如下：

| 00 | 通讯成功率为0 |
| --- | --- |
| 01 | 通讯成功率小于30% |
| 10 | 通讯成功率小于60% |
| 11 | 通讯成功率≥60% |

3.8参数读取帧 PARM_RD（11H）

| PARM_RD（11H） |  |
| --- | --- |
| 作用 | 读取基站主机参数 |
| 发起方 | 服务器 |
| 数据域长度 | 0byte |
| 应答 | PARM_RD（11H） |
| Data域定义 | Data域为空 |

| 应答帧类型 |  |  | PARM_RD（11H） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 | 长度 |  | 说明 |
| byte0 | 网络连接设置 | 1byte |  | bit[7:6]连接属性 01：短连接，无需保活帧； 10：长连接，需要保活帧； bit[5:0]保活帧间隔,30s/bit，如果设置为短连接，则该数据段为0 |
| byte1 | 浮充状态下状态帧传输间隔 | 2byte |  | 1s/bit |
| byte3 | 充电状态下状态帧传输间隔 | 2byte |  | 1s/bit |
| byte5 | 放电判断阈值 | 2byte |  | 10mA/bit，(主机发送时用300A减去阈值，服务器端解析时用300A减去接收的数据) 例：主机放电阈值为-5A，主机发送的值为 300-(-5)，服务器解析时300-(300-(-5)) = -5A |
| byte7 | 充电判断阈值 | 2byte |  | 10mA/bit，(主机发送时用300A减去阈值，服务器端解析时用300A减去接收的数据) 例：主机充电阈值为5A，主机发送的值300-5，服务器解析时300-(300-5) = 5A |
| byte9 | 电池额定容量 | 2byte |  | 10mAh/bit |
| byte11 | 总电压过高告警阈值 | 2byte |  | 10mV/bit |
| byte13 | 总电压过低告警阈值 | 2byte |  | 10mV/bit |
| byte15 | 温度过高告警阈值 | 1byte |  | 1℃/bit，偏移-50℃ |
| byte16 | 温度过低告警阈值 | 1byte |  | 1℃/bit，偏移-50℃ |
| byte17 | SOC过低告警阈值 | 1byte |  | 1%/bit |
| byte18 | 程序版本号 | 7byte |  |  |
| byte25 | 放电状态下状态帧传输间隔 | 2byte |  | 1s/bit，已经出货的主机发送参数时，不会有此数据，服务器解析时放电状态下状态帧传输间隔和浮充态传输间隔时间一样 |

3.9参数配置帧 PARM_SET（12H）

| PARM_SET（12H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 设置基站主机参数 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器 |  |  |
| 数据域长度 |  | 22byte |  |  |
| 应答 |  | ACK |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | 网络连接设置 |  | 1byte | bit[7:6]连接属性 01：短连接，无需保活帧； 10：长连接，需要保活帧； bit[5:0]保活帧间隔,30s/bit，如果设置为短连接，则该数据段为0 |
| byte1 | 浮充状态下状态帧传输间隔 |  | 2byte | 1s/bit |
| byte3 | 充电状态下状态帧传输间隔 |  | 2byte | 1s/bit |
| byte5 | 放电判断阈值 |  | 2byte | 10mA/bit，(主机解析时用300A减去该值，服务器端要用300A减阈值) 例：配置的放电阈值为-5A，服务器发送的值为 300-(-5)，主机解析时300-(300-(-5)) = -5A |
| byte7 | 充电判断阈值 |  | 2byte | 10mA/bit，(主机解析时用300A减去该值，服务器端要用300A减阈值) 例：配置的充电阈值为5A，服务器发送的值为 300-5，主机解析时300-(300-5) = 5A |
| byte9 | 电池额定容量 |  | 2byte | 10mAH/bit |
| byte11 | 电池当前容量 |  | 2byte | 10mAH/bit |
| byte13 | 总电压过高告警阈值 |  | 2byte | 10mV/bit |
| byte15 | 总电压过低告警阈值 |  | 2byte | 10mV/bit |
| byte17 | 温度过高告警阈值 |  | 1byte | 1℃/bit，偏移-50℃ |
| byte18 | 温度过低告警阈值 |  | 1byte | 1℃/bit，偏移-50℃ |
| byte19 | SOC过低告警阈值 |  | 1byte | 1%/bit |
| byte20 | 放电状态下状态帧传输间隔 |  | 2byte | 1s/bit，对于已经出货的主机，服务器在配置时不能有此数据，否则，配置不成功。 |

| 应答帧类型 |  |  | ACK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 | 长度 |  | 说明 |
| byte0 | 数据帧类型 | 1byte |  | 固定为12H，表示对该帧的应答 |
| byte1 | 请求结果 | 1byte |  | 80H：参数设置成功； 其他为错误码，取值如下： 01H：数据长度错误； 02H：网络连接参数错误； 03H：帧传输间隔参数错误； 04H：充放电阈值错误； 05H：电池容量错误； 06H：告警阈值错误； 07H：flash错误，保存数据失败； |

3.14时间同步信息帧 TIME_SYNC（13H）

| TIME_SYNC（13H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 获取/发送时间同步信息 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器/基站主机 |  |  |
| 数据域长度 |  | 7byte |  |  |
| 应答 |  | 基站主机收到该帧无需应答，而服务器需要应答TIME_SYNC（13H） |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | 年 |  | 2byte | 取值2017~2099 |
| byte2 | 月 |  | 1byte | 取值1~12 |
| byte3 | 日 |  | 1byte | 取值1~31，但要视月份而定 |
| byte4 | 时 |  | 1byte | 取值0~23 |
| byte5 | 分 |  | 1byte | 取值0~59 |
| byte6 | 秒 |  | 1byte | 取值0~59 |

注：如果是基站主机发送该数据帧，则表示向服务器请求时间信息，数据帧内容为空。

3.15 脉冲放电命令PULSE_CMD（14H）

| PULSE_CMD（14H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 命令指定从机进行脉冲放电 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器 |  |  |
| 数据域长度 |  | 4byte |  |  |
| 应答 |  | ACK |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | 放电电池序号 |  | 1byte | 取值1~24 |
| byte1 | 采样参数配置1 |  | 1byte | bit[1:0] 快速采样间隔（区间1和3） 0：5ms； 1：10ms； 2：20ms 3：40ms bit[3:2] 慢速采样间隔（区间5） 0：1s； 1：5s； 2：10s； 3：20s； bit[5:4]区间2时间 0：1s； 1：2s； 2：3s； 3：4s； bit[6]脉冲电流选项 0：小电流放电； 1：大电流放电； bit[7] 预留 |
| byte2 | 采样参数配置2 |  | 2byte | 区间5采样时间，1s/bit，取值0~600s |

| 应答帧类型 |  |  | ACK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 | 长度 |  | 说明 |
| byte0 | 数据类型 | 1byte |  | 固定14H，表示该帧的应答 |
| byte1 | 执行结果 | 1byte |  | 80H：即将开始脉冲放电； 01H：数据长度错误； 02H：电池序号错误； 03H：区间5采样时间错误； 04H：执行过程出错； 05H：主从2.4G通讯故障； |

3.16脉冲放电数据帧PULSE_DATA（15H）

| PULSE_DATA（15H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 发送脉冲放电数据给服务器 |  |  |
| 发起方 |  | 基站主机 |  |  |
| 数据域长度 |  | 不定 |  |  |
| 应答 |  | 无需应答，如要重发，可使用RESEND_RQ |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | 放电电流1 |  | 2byte | 10mA/bit，偏移-300A |
| byte2 | 电池电压1 |  | 2byte | 1mV/bit |
| byte4 | 放电电流2 |  | 2byte | 10mA/bit，偏移-300A |
| byte6 | 电池电压2 |  | 2byte | 1mV/bit |
| … | … |  | … | … |
| byte2N-2 | 放电电流N |  | 2byte | 10mA/bit，偏移-300A |
| byte2N-1 | 电池电压N |  | 2byte | 1mV/bit |

注：

<1>脉冲放电数据一般情况下会大于100字节，需要使用分包发送。

<2>如果某次电流数据和电压数据均为0，则表示此次数据丢失。

<3>发送数据时，分包数据帧的附加数据段，第1字节用来表示放电电池序号，取值1~24；

3.17 均衡控制帧BALANCE_CTRL（16H）

| BALANCE_CTRL（16H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 控制基站从机的主动均衡状态 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器 |  |  |
| 数据域长度 |  | 8byte |  |  |
| 应答 |  | ACK |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | 均衡状态 |  | 6byte | bit[1:0] #1从机均衡状态； bit[3:2] #2从机均衡状态； … … … … bit[47:46] #24从机均衡状态； |
| byte6 | 均衡控制参数 |  | 2byte | 自定义参数，由唐毅和曹健商定，主机只负责转发。 |

| 应答帧类型 |  |  | ACK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 | 长度 |  | 说明 |
| byte0 | 数据类型 | 1byte |  | 固定16H，表示该帧的应答 |

注：均衡状态定义

| 00 | 关闭主动均衡 |
| --- | --- |
| 01 | 托管 |
| 10 | 主动均衡放电 |
| 11 | 主动均衡充电 |

3.18 远程重启帧RESTART（17H）

| RESTART（17H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 远程重启基站主机或从机 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器 |  |  |
| 数据域长度 |  | 1byte |  |  |
| 应答 |  | ACK |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | 重启控制 |  | 1byte | bit[7] 重启对象： 1表示主机，0表示从机； bit[6:0] 重启对象编号： 若是重启主机，则该位段固定为0， 若是重启从机，则该位段为从机编号，取值1~24； |

| 应答帧类型 |  |  | ACK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 | 长度 |  | 说明 |
| byte0 | 数据类型 | 1byte |  | 固定17H，表示该帧的应答 |

3.19 修改连接IPMODIFY_IP（18H）

| MODIFY_IP（18H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 修改基站主机连接的IP和端口 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器 |  |  |
| 数据域长度 |  | 6byte |  |  |
| 应答 |  | ACK |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | IP |  | 4byte | 新的IP |
| byte4 | 端口 |  | 2byte | 新的端口 |

| 应答帧类型 |  |  | ACK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 | 长度 |  | 说明 |
| byte0 | 数据类型 | 1byte |  | 固定18H，表示该帧的应答 |

3.20 读取从机序列号SLAVESN_RD（19H）

| SLAVESN_RD（19H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 读取指定从机的序列号 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器 |  |  |
| 数据域长度 |  | 1byte |  |  |
| 应答 |  | SLAVESN_RD |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | SLAVE_INDEX |  | 1byte | 从机号，取值1~24 |

| 应答帧类型 |  |  | SLAVESN_RD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 | 长度 |  | 说明 |
| byte0 | SLAVE_INDEX | 1byte |  | 从机号，取值1~24 |
| byte1 | SLAVE_SN | 4byte |  | 从机序列号 |

3.21 远程修改主机序列号MODIFY_MSN（1AH）

| MODIFY_MSN（1AH） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 远程修改主机序列号 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器 |  |  |
| 数据域长度 |  | 12byte |  |  |
| 应答 |  | ACK |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | OLD_MSN |  | 6byte | 主机原序列号 |
| byte6 | NEW_MSN |  | 6byte | 主机新序列号 |

| 应答帧类型 |  |  | ACK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 | 长度 |  | 说明 |
| byte0 | 数据类型 | 1byte |  | 固定1AH，表示该帧的应答 |
| byte1 | 修改结果 | 1byte |  | 80H：修改成功； 01H：修改失败； |

3.22 远程修改从机序列号MODIFY_SSN（1BH）

| MODIFY_SSN（1BH） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 远程修改从机序列号 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器 |  |  |
| 数据域长度 |  | 8byte |  |  |
| 应答 |  | ACK |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | OLD_SSN |  | 4byte | 从机原序列号 |
| byte4 | NEW_SSN |  | 4byte | 从机新序列号 |

| 应答帧类型 |  |  | ACK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 | 长度 |  | 说明 |
| byte0 | 数据类型 | 1byte |  | 固定1BH，表示该帧的应答 |
| byte1 | 修改结果 | 1byte |  | 80H：修改成功； 01H：修改失败； |

3.23程升级帧UPGRAGE（20H）

| UPGRADE（20H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 远程升级基站主机程序 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器 |  |  |
| 数据域长度 |  | 不定 |  |  |
| 应答 |  | ACK/RESEND_RQ |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | 升级程序数据 |  | Nbyte |  |

注：远程升级帧必然分包发送，因此其应答帧参考PKT_RQ和PKT。

3.24 远程修改电池额定容量MODIFY_RATEDCAP（21H）

| MODIFY_ RATEDCAP（21H） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用 |  | 远程修改电池额定容量 |  |  |
| 发起方 |  | 服务器 |  |  |
| 数据域长度 |  | 2byte |  |  |
| 应答 |  | ACK |  |  |
| Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 |  | 长度 | 说明 |
| byte0 | RATEDCAP |  | 2byte | 电池额定容量 10mAH/bit |

| 应答帧类型 |  |  | ACK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答帧Data域定义 |  |  |  |  |
| 位置 | 数据 | 长度 |  | 说明 |
| byte0 | 数据类型 | 1byte |  | 固定21H，表示该帧的应答 |
| byte1 | 修改结果 | 1byte |  | 80H：修改成功； 01H：修改失败； |

附录1基站从机脉冲放电控制策略

区间1：固定1s，采样间隔可选：5ms，10ms，20ms，40ms；

区间2：时间可选：1s，2s，3s，4s，采样间隔100ms；

区间3：固定1s，采样间隔与区间1保持一致；

区间4：固定5s，采样间隔100ms；

区间5：时间范围0~600s，采样间隔可选：1s，5s，10s，20s；

区间1和区间3快速采样，区间2和区间4中速采样，区间5慢速采样；

区间1在放电前只采一次数据；

区间3在放电前后各采样0.5s；

附录2 基站从机序列号规则

- 列号使用4字节存储，取值范围0~4294967295；

- 从机序列号为1位字符+8位数字（十进制）；

- 从机序列号编码如下图定义：